РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2019 года       	                  Солнечный	                                      № 157-п

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения ЗАТО п. Солнечный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29 июля 2013 г. N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения ЗАТО п. Солнечный (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных сбросу в централизованные системы водоотведения ЗАТО п. Солнечный (Приложение 2).

3. Постановление довести  до исполнителей и заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя руководителя администрации по оперативному управлению.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель администрации

ЗАТО п. Солнечный                                                                                П.Н. Загора

Согласовано:                                                                                      Манаков А.В.

Исполнитель:                                                                                      Кашина Ю.В.

Отпечатано 3 экз.

1 экз. – дело

2 экз. – Зубарев В.М.

3экз.  – МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный

Приложение 1

к постановлению руководителя

администрации ЗАТО п. Солнечный

от   28.03.19г.   №   157-п

- Нормативы водоотведения по составу сточных вод в централизованные системы водоотведения ЗАТО п. Солнечный

Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты, устанавливаются с учетом вида централизованной системы водоотведения, через которую сточные воды сбрасываются в водные объекты.

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Солнечный природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод и с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений централизованных систем водоотведения ЗАТО п. Солненчый по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

Приему подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов водоотведения по составу согласно таблице 1.

- Таблица 1.

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив допустимой концентрации (ДК) загрязняющего вещества в составе Нормативов водоотведения по составу для абонентов, отводящих сточные воды в водные объекты через централизованные системы водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура, С | ≤ 40°С |
| 2 | Водородный показатель, ед.рН | 6,5-8,5 |
| 3 | Взвешенные вещества | 260 |
| 4 | Аммоний-ион(NH4) | 0,4 |
| 5 | Нитрит-анион(NO2) | 0,04 |
| 6 | Нитрат-анион(NO3) | 4,8 |
| 7 | БПК полн. | 60 |
| 8 | БПК5 | 2 |
| 9 | ХПК | 15 |
| 10 | Хлориды | 33 |
| 11 | АПАВ (алкилсульфонат натрия) | 0,1 |
| 12 | Медь | 0,002 |
| 13 | Марганец | 0,017 |
| 14 | Фосфаты (по Р) | 0,05 |
| 15 | Фосфаты (по РО4) | 0,15 |
| 16 | Сульфаты | 50 |
| 17 | Железо раст. формы | 0,032 |
| 18 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 19 | Цинк | 0,0032 |
| 20 | Сухой остаток | 300 |

Примечания:

- Нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения только в растворенном и эмульгированном состоянии.

- Нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице 1, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения (по минимальному значению ПДК).

- Сброс загрязняющих веществ, на которые отсутствуют ПДК, запрещается.

Приложение 2

к постановлению руководителя

администрации ЗАТО п. Солнечный

от   28.03.19г.   №  157-п

Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения ЗАТО п. Солнечный

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (рН) менее 4,5 или более 12.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении 1), медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в указанном приложении 1).

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты.

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные.

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др).

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.

11. Сточные воды с температурой +80°С и выше.