Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования ЗАТО п. Солнечный Красноярского края на период 2024-2034 гг.

Том 1

Схема водоснабжения

Разработчик

ИП Жеребцова М.А.

п. Солнечный

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

ГЛАВА 1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.	9

Часть 1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;	9

Часть 2.	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	10

Часть 3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;	11

Часть 4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

Часть 5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	24

Часть 6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	24

Глава 2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	25

Часть 1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	25

Часть 2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города	26

Глава 3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	28

Часть 1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	28

Часть 2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой, суточный)	29

Часть 3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентам с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений	29

Часть 4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	29

Часть 5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	30

Часть 6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	31

Часть 7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	31

Часть 8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	34

Часть 9.	Технологические особенности указанной системы	35

Часть 10.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное)	36

Часть 11.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	36

Часть 12.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	37

Часть 13.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	37

Часть 14.	Перспективные балансы водоснабжения	38

Часть 15.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	38

Часть 16.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	38

Глава 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	39

Часть 1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	39

Часть 2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	40

Часть 3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	40

Часть 4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	40

Часть 5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	40

Часть 6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города и их обоснование	41

Часть 7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	42

Часть 8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	42

Часть 9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	43

Глава 5.	Предложения по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения	44

Часть 1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества	44

Часть 2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует	44

Часть 3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	44

Часть 4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	44

Часть 5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды	44

Глава 6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

Часть 1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	46

Часть 2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	47

ГЛАВА 7.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	50

Часть 1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	50

Часть 2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	50

ГЛАВА 8.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	53

Часть 1.	Плановые значения показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение	53

ГЛАВА 9.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	55

# Введение

Схема разработана на основании задания на проектирование по объекту «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.».

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «ЗАТО п. Солнечный» разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения округа, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Объем и состав проекта соответствует и разработаны с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.05.2013 года № 103-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», территориальных строительных нормативов. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

-	 обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

-	 обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

-	 обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

-	 обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

-	 соблюдение баланса экономических интересов организаций, обеспечивающих водоснабжения, водоотведение и потребителей;

-	 минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-	 минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

-	 обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

-	 согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

-	 обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения:

-	 генеральный план поселения и муниципального района;

-	 эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, данные по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от потребителей и т.п.);

-	 конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, конфигурация;

-	 данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды;

-	 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод стоков на собственные нужды, по потерям и т.д.);

-	 статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения:

-	 абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

-	 водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

-	 водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

-	 водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

-	 водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

-	 гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

-	 горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

-	 инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

-	 канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

-	 качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

-	 коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

-	 нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

-	 нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

-	 объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

-	 организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

-	 организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

-	 орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

-	 питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

-	 предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

-	 приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

-	 производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

-	 состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

-	 сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

-	 техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

-	 техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

-	 транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

-	 централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

-	 централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически	связанных	между	собой	инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

## Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;

ЗАТО п. Солнечный представляет собой административно-территориальную единицу Красноярского края.

ЗАТО «Солнечный», примыкающий с юго-запада к центру муниципального образования Ужурский район - расположен в юго-западной части Красноярского края в 37 километрах от северной границы Республики Хакасия и в 4 км от Шарыповского района. Удаленность от краевого центра - города Красноярска - составляет 300 километров. Поселок расположен на Абаканской ветке Красноярской железной дороги, а также на перекрестке краевых автомобильных дорог Ачинск - Ужур - Троицкое и Шарыпово - Ужур - Балахта.

Общая площадь территории составляет 384 га, из них жилая зона - 338,1 га; техническая зона - 45,9 га (находится вне основного массива за железной дорогой).

Население (01.01.2024г.) – 8,116 тыс. человек.

Население занято обслуживанием объектов Министерства обороны Российской Федерации (Градообразующее предприятие - 62-я Краснознаменная ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения, войсковая часть 32441). Кроме того, имеются предприятия и организации в сфере ЖКХ, торговли, образования и строительства.

Жилая застройка, преимущественно состоит из 3-5 эт. панельных домов.

Жилищный фонд в посёлке имеется разной формы собственности.

На жилищный фонд муниципальной формы собственности приходится - 49,4 %, государственный - 6,1 %, частный - 44,5%.

Средняя жилищная обеспеченность по посёлку – 16,4 м2/чел., что ниже социальной нормы, установленной по Закону Красноярского края 22 м2/чел.

Объекты культурно - бытового назначения расположены в центре поселка и представлены следующими зданиями и сооружениями: начальная школа, средняя школа, школа искусств, в 2006 году открыта спортивная школа, дом культуры, здание администрации п. Солнечный, дом бытового обслуживания, МДОУ - детские сады № 1, 2, 3, муниципальная больница №2, дворец спорта, стадион, почта, телеграф, филиал Сберегательного банка РФ, а также зданиями и сооружениями Министерства обороны Российской Федерации.

Для обеспечения потребителей, ЗАТО п. Солнечный услугами водоснабжения привлечена МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный - гарантирующая организация, предоставляет 100% услуг водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам.

Используются 41,176 км сетей водоснабжения и 12 объектов ВКХ. При аварийном отключении центрального водопровода всё население, ЗАТО п. Солнечный в течение трёх суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центрального водоснабжения используется автотранспорт МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, предприятий города и администрации, ЗАТО п. Солнечный. Потребление воды всеми потребителями составляет 1000,83 тыс. м3/ год.

В настоящее время, в соответствии с генеральным планом поселения, доля общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, составляет 92%.

В ЗАТО п. Солнечный действует централизованная система водоснабжения. Вода подается на противопожарные нужды, на хозяйственно-питьевые нужды населения, объекты общественно-делового назначения, а также на производственные нужды предприятий местной промышленности. Сооружения системы водоснабжения состоят из водозаборных скважин, водопроводных сетей, насосных станций.

В структуру МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный входит водопроводное хозяйство. Водопроводное хозяйство включает в себя станции первого подъема, второго подъема, ВНС-3 и водопроводные сети.

Станции первого и второго подъемов водозабора находятся на удалении от ЗАТО п. Солнечный в 13 км и 9 км соответственно. Площадь территории первого подъема составляет – 37500 м2, площадь территории второго подъема – 6695 м2.

На территории первого подъема находится 9 павильонов-скважин, из которых 6 скважин в работе и 3 законсервированы. Первый подъем осуществляет подачу воды в две емкости по 1000 м3, которые находятся на втором подъеме водозабора, также на территории второго подъема находится машинное отделение с тремя насосами.

Второй подъем осуществляет бесперебойную подачу холодной воды в:

- ЗАТО п. Солнечный;

- Жилой городок №2;

- ЦТП-1 (центральный тепловой пункт -1);

- Ужурская краснознаменная ракетная дивизия.

На территории водонасосной станции – 3 (далее – ВНС-3) находится одна накопительные емкости по 1000 м3, два сетевых насоса (основной и резервный).

Одной из функций ВНС-3 является обеспечение водой Центрального теплового пункта -2, бойлерной (далее – ЦТП-2), который снабжается теплом и ГВС ЗАТО п. Солнечный.

- ВНС-3 подает воду на:

- ЦТП-2 (центральный тепловой пункт -2);

- Обеспечивает водой заправку пожарных машин СПЧ №5 СУ УФПС №19 МЧС России с резервных емкостей объемом 1000 м3;

- Подает воду на два пожарных гидранта, которые входят в систему пожарной безопасности ЗАТО п. Солнечный;

- Улицы Гагарина, Кошевого, Матросова, Солнечная, Нагорная, Заводская, Светлая, Энергетиков, Ключевая и т.д.

Кроме того ВНС-3 предназначена для резервного запаса питьевой воды для обеспечения населения ЗАТО п. Солнечный в случае чрезвычайных происшествий или аварийных ситуаций.

Водопроводные сети и сооружения, по данным эксплуатирующей организации, характеризуются высокой степенью износа. Техническое состояние, оснащение, процент износа и другие важные характеристики существующих источников водоснабжения, водозаборных сооружений и водопроводных сетей отражены в таблицах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5 Схемы водоснабжения.

Характеристика существующих сетей и сооружений водоснабжения:

-	 сети водоснабжения, общая длина 41,167 км;

-	 водозаборные скважины, совмещенные с насосными станциями I-го подъема (9 шт), часть скважин (3 шт) не эксплуатируется;

-	 насосная станция II-го подъема, так же на территории второго подъема находится машинное отделение с тремя сетевыми насосами.

Сети водоснабжения проложены подземно. Материал трубопроводов сталь, стеклопластик. Диаметр сетей водоснабжения составляет Ду25-530мм. На водопроводных сетях установлены более шестидесяти водяных камер с запорной арматурой.

## Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Водозаборные сооружения МО «ЗАТО п. Солнечный» обеспечивают водой питьевого качества 70% населения, а также предприятия поселка в размере 15% от общего объема водопотребления.

Водоснабжение в неохваченных централизованной системой домах осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

Технологической зоной водоснабжения для МО «ЗАТО п. Солнечный» следует считать территорию в границах улиц: Солнечная, Гвардейская, Карбышева, Светлая, Заводская, Матросова. В границах данных улиц расположена часть водопроводной сети, принадлежащей администрации, ЗАТО п. Солнечный и находящейся в эксплуатации МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. В пределах данной зоны обеспечиваются нормативные значения напора (давления) в размере Н=40м вод. ст. воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды для каждого потребителя; В данной технологической зоне все потребители подключены к системе централизованного холодного и горячего водоснабжения.

К нецентрализованным технологическим зонам относятся восточные и западные окраины поселения, в пределах которых расположены нежилые здания (гаражи, склады т.п.). Существующая централизованная система водоснабжения, обеспечивающая питьевой водой, ЗАТО п. Солнечный на данное время, является единственной.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

Основными источниками водоснабжения ЗАТО п. Солнечный являются подземные воды водоносных комплексов нижнего карбона и верхнего девона. Воды в основном напорные, с глубиной залегания от 6,5 м до 151 м.

Водоносные горизонты водозаборного сооружения имеют полную достаточность в количестве, для обеспечения требуемой подачи питьевой воды на хозяйственно питьевые нужды.

В состав водозабора входит 9 подземных водозаборных скважин, информация по ним  представлена в таблице  1.4.1.

Сведения о ёмкостях для хранения воды отражены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.1

Водопроводные скважины

| № | Номер, название скважины | Адрес расположения | Диаметр обсадной трубы, мм | Глубина скважины, м | Ввод в эксплуатацию | Процент износа основных конструкций, % | Кадастровый номер | Оснащение | Техническое состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 629 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №3, 1-75, строение №7 | 377 | 80 | 1966 | 65 | 24:61:0000000:1226 | щелевой фильтр; насос ЭЦВ-12 160/140 с характеристиками Q=160 куб.м/ч, H=140 м.вод.ст., мощность электродвигателя P=95 кВт, обороты в минуту n=3000 об/мин | Состояние хорошее, эксплуатируется |
| 2 | 630 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №3, 1-75, строение №8 | 377 | 74,4 | 1966 | 65 | 24:61:0000000:1228 | щелевой фильтр; насос ЭЦВ-12 160/140 с характеристиками Q=160 куб.м/ч, H=140 м.вод.ст., мощность электродвигателя P=95 кВт, обороты в минуту n=3000 об/мин | Состояние хорошее, эксплуатируется |
| 3 | 631 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №3, 1-75, строение №9 | 377 | 80 | 1966 | 65 | 24:61:0000000:1227 | щелевой фильтр; насос ЭЦВ-12 160/140 с характеристиками Q=160 куб.м/ч, H=140 м.вод.ст., мощность электродвигателя P=95 кВт, обороты в минуту n=3000 об/мин | Состояние хорошее, эксплуатируется |
| 4 | 622 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №3, 1-75, строение №1 | 377 | 78 | 1966 | 50 | 24:61:0000000:1220 | щелевой фильтр; насос ЭЦВ-12 160/100 с характеристиками Q=160 куб.м/ч, H=10 м.вод.ст., мощность электродвигателя P=55 кВт, обороты в минуту n=3000 об/мин | Состояние хорошее, эксплуатируется |
| 5 | 623 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №3, 1-75, строение №2 | 377 | 75,9 | 1966 | 50 | 24:61:0000000:1221 | щелевой фильтр; насос ЭЦВ-12 160/140 с характеристиками Q=160 куб.м/ч, H=140 м.вод.ст., Мощность электродвигателя P=95 кВт, обороты в минуту n=3000 об/мин | Состояние хорошее, эксплуатируется |
| 6 | 628 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №3, 1-75, строение №6 | 377 | 75,9 | 1966 | 40 | 24:61:0000000:1225 | щелевой фильтр; насос ЭЦВ-12 160/140 с характеристиками Q=160 куб.м/ч, H=140 м.вод.ст., Мощность электродвигателя P=95 кВт, обороты в минуту n=3000 об/мин | Состояние хорошее, эксплуатируется |
| 7 | 627 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №3, 1-75, строение №5 | 377 | 80 | 1966 | - | 24:61:0000000:1224 | - | Состояние хорошее, в резерве |
| 8 | 626 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №3, 1-75, строение №4 | 377 | 75,9 | 1966 | - | 24:61:0000000:1223 | - | Состояние хорошее, в резерве |
| 9 | 624 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №3, 1-75, строение №3 | 377 | 84 | 1966 | - | 24:61:0000000:1222 | - | Состояние хорошее, в резерве |

Водозаборные скважины требуют текущего ремонта в связи износом основных конструкций в размере от 50 до 65 %.

Таблица 1.4.2

Емкости для хранения воды

| № | Номер, название | Ввод в эксплуатацию | Процент износа основных конструкций, % | Оснащение |  | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость №1 | 1988 | 45 | V=1000 м3 | Листовой металл 6 мм, емкость h=12м, d=10,5 м | Здание находится в удовлетворительном состоянии, в 2022 г. произведен капитальный ремонт |
| 2 | Емкость №2 | 1988 | 45 | V=1000 м3 | Листовой металл 6 мм, емкость h=12м, d=10,5 м | Здание находится в удовлетворительном состоянии, в 2023 г. произведен капитальный ремонт |

### описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

Вода, подаваемая в поселок для хозяйственно-питьевых нужд от подземного водозабора, полностью удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам при ее поступлении в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Сооружения очистки питьевой воды в ЗАТО п. Солнечный отсутствуют.

Таблица 1.4.3

Основные показатели воды из подземных водоисточников 2018-2023гг

| № п/п | Наименование показателей качества воды | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более, мг/дм3 | Результаты испытаний, средние, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Микробиологические исследования |  |  |  |
| 1 | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | Не допускаются | Не обнаружено |
| 2 | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | Не допускаются | Не обнаружено |
| 3 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | 50 | <1 |
| 4 | ТКБ, КОЕ в 100 мл | Не допускаются | Не обнаружено |
| 5 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | Не допускаются | Не обнаружено |
| - Санитарно-химические исследования |  |  |  |
| 1 | Сухой остаток, мг/дм3 | 1000,0 | 354±29,7 |
| 2 | Нитраты (по NO3), мг/дм3 | 45,0 | 2,54±0,32 |
| 3 | Запах (при 20 °С), балл | 2,0 | 0 |
| 5 | Мутность, ЕМФ | 2,6 | <1,0 |
| 6 | Привкус, балл | 2,0 | 0 |
| 7 | Цветность, град | 20 | 1,8±0,5 |
| 8 | Свинец, мг/дм3 | 0,03 | <0,0001 |
| 9 | Мышьяк, мг/дм3 | 0,05 | <0,005 |
| 10 | Железо, мг/дм3 | 0,3 | <0,10 |
| 11 | Аммиак (по азоту), мг/дм3 | 1,5 | <0,1 |
| 12 | Нитриты (по NO2), мг/дм3 | 3,3 | <0,003 |
| 13 | Хлориды, мг/дм3 | 350,0 | 10,0±2,5 |
| 14 | Фториды, мг/дм3 | 1,5 | 0,72±0,04 |
| 15 | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | <0,01 |
| 16 | Кадмий, мг/дм3 | 0,001 | <0,0001 |
| 17 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 | 7,0 | 2,4±0,3 |
| 18 | Сульфаты, мг/дм3 | 500 | 54,0±4,1 |
| 19 | Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | 0,02 | <0,0001 |
| 20 | ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | 0,1 | <0,0001 |
| 22 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 | 5,0 | 1,76±0,30 |
| 23 | рН (водородный показатель), ед | 6,0-9,0 | 7,8±0,2 |

### описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

От подземного водозабора вода поступает в резервуары чистой воды, в количестве 2-х шт., объемом каждая 1000 м3. Резервуары чистой воды расположены по адресу: Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, участок №4, 1-76, сооружение №1 с кадастровым номером (24:61:0000000:1230) и сооружение №2 с кадастровым номером (24:61:0000000:1231).

Насосная станция второго подъема осуществляет подачу от резервуаров чистой воды в распределительную сеть поселка. Насосная станция расположена по адресу: Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, нежилое здание общей площадью 322,80 кв.м., по адресу: Участок №4 1-76, строение 1. Подробная информация представлена в таблице 1.4.4.

Запорная арматура на всасывающей и напорной линии находятся в исправном состоянии, но требует замены в связи с морально устаревшим типом оборудования, эксплуатация которого не позволяет эффективно его использовать. Электрическое оборудование, сети, находятся в рабочем состоянии, и требуют замены в связи с существенным износом оборудования в процессе эксплуатации.

Ввиду отсутствия частотного регулирования работы двигателей насосных агрегатов на станции второго подъема, расход электроэнергии в течении суток не изменяется и остается на постоянной максимальной величине, а именно 35 кВт для каждого из работающих насосов.

Постоянный объем подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к потребителю и увеличивает вероятность разрывов трубопровода

При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая схема управления насосами по предварительному составленному графику Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50%, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей

Для повышения энергоэффективности подачи воды рекомендуется провести следующие мероприятия:

-	 заменить существующее насосное оборудование, на оборудование с более высоким КПД, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе.

-	 исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек;

- произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети.

Для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт зданий насосных станций.

Таблица 1.4.4

Насосная станция второго подъема

| № | Номер, название | Ввод в эксплуатацию | Процент износа, % | Оснащение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция второго подъема (отд. №1) | 1965 | 55 | насос ЦН-400-105Б с характеристиками Q=400 куб.м/ч, H=105 м.вод.ст., Мощность электродвигателя P=132 кВт, обороты в минуту n=1480 об/мин | Удовлетворительное |
| 2 | Станция второго подъема (отд. №2) | 1965 | 60 | насос Д 630/90 с характеристиками Q=630 куб.м/ч, H=90,38 м.вод.ст., Мощность электродвигателя P=250 кВт, обороты в минуту n=1450,98 об/мин | Удовлетворительное |
| 3 | Станция второго подъема (отд. №3) | 1965 | 60 | насос Д 630/90 с характеристиками Q=630 куб.м/ч, H=90,38 м.вод.ст., Мощность электродвигателя P=250 кВт, обороты в минуту n=1450,98 об/мин | Удовлетворительное |
| 4 | ВНС-3 (насосная станция бойлерная) | 1965 | 55 | насос №1 Д200-36А с характеристиками Q=190 куб.м/ч, H=30 м.вод.ст., Мощность электродвигателя P=30кВт, обороты в минуту n=1450 об/мин.; насос №2 ХВС Д320/50 с характеристиками Q=320 куб.м/ч, H=50 м.вод.ст., Мощность электродвигателя P=55кВт, обороты в минуту n=3000 об/мин. | Удовлетворительное |

### описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Разводящие сети водопровода ЗАТО п. Солнечный:

- стальные, чугунные, ПНД, стеклопластиковые трубопроводы:

Д=300мм;

Д=250мм

Д=200мм

Д=150мм

Д=100мм

Д=50мм.

Существующий водопровод в ЗАТО п. Солнечный находится в удовлетворительном состоянии. Общая протяженность составляет 41,167 км. Износ сетей водовода составляет 55%, износ разводящих водопроводных сетей - 75-85%. В 2023 году был проведен капитальный ремонт и заменены частично основные магистральные трубопроводы с заменой материла труб со стали на ПЭ и стеклопластик в изоляции. Частично заменены подводки к жилому фонду, для стабильного водоснабжения и снижения аварий на внутриквартальных сетях, необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и замену (сталь на ПНД).

Таблица 1.4.5

Магистральные и внутриквартальные водопроводные сети

| Наименование сооружения | Адрес расположения объекта | Состав сооружений | Тип прокладки | Год постройки | Кадастровый номер (инвентарный номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ж.д. №28 ул. О. Кошевого, по ул. Карбышева, Нагорная, Энергетиков, Светлая, Заводская до потребителей | Трубы стальные D=159мм, D =108мм, D =76мм, D =57мм, D =35мм, D =32мм, D =25мм, Колодцы - 35шт. | Подземная и надземная | 1965-2007 | 24:61:00000000:0000: 04:580:002:001011570:0001 (04:580:002:001011570:001) |
| Водопроводные сети | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ВК-9 до дома №2 через дома №5,№3,№1, от ВК-7 до ВК-8 через дома №7,№8 по ул.Гагарина, от ВК-3 до дома ул.Гагарина №15 (аптека), ул.О.Кошевого дом №14, от Т-13 ул.О.Кошевого дома №27,29,31, ул.Матросова дома №25,27 | Трубы стальные D=108мм, D=76мм, D=57мм, D=48мм, D=35мм, D=32мм, D=25мм, Колодцы - 4шт. | Подземная | 1965 | (04:256:002:000270310) |
| Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от нежилого здания котельной до нежилого здания бойлерной, жилых домов №№2,4,6,8,9,10,11,12 по ул.Гагарина, №28 по ул.О.Кошевого | Трубы стальные D=219мм, D=159мм, D=108мм, D=89мм, D=57мм, Трубы полиэтиленовые D=160мм, D=110мм, Колодцы - 8 шт. | Подземная | 1986 | (04:256:002:000270310) |
| Водопроводные сети | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от ВК-25 до ВК-26 дома №6, №4 по ул. Солнечная | Трубы стальные D=32мм, | Подземная | 1965 | (04:256:002:000273820) |
| Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от артезианских скважин насосной станции первого подъема до наполнительных емкостей, контрольных резервуаров, колодца ВК-22 ул. Карбышева | Трубы стальные D=375мм, D=325мм, Колодцы - 21 шт. | Подземная | 1966 | 24:39:0000000:0000:04: 256:002:000161830 |
| Водопроводная сеть | Красноярский край, Ужурский район, п. Солнечный, от колодца ВК-22 до жилых домов №№1,2,6,7,11,12 по ул.Карбышева,№№3,4,5,8,9,10,13.14,15,16,17,18,27,28 по ул. Им.Главного маршала артиллерии М.И.Неделина,№19,20,21,22,23,24,25,26,29,30.31 по ул.Гвардейская, нежилых зданий поселкового совета, школ №1,№2,школы искусств,дома культуры РА,спортзала.котельной,детских садов №1,№2.№3,торгового центра,военторга,домоуправления,дома быта,ОВД,гостиницы «Люкс»,городской больницы №2,прачечной,очистных сооружений | Трубы стальные D=273мм, D=219мм, D=159мм, D=108мм, D=89мм, D=57мм, D=25мм, Трубы полиэтиленовые D=325мм, D=225мм, D=160мм, D=63мм, D=50мм, Колодцы-44шт. | Подземная и надземная | 1966-1986 | 24:39:0000000:0000:04: 256:002:000161820 |

### описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами, возникающими при эксплуатации водопроводных сетей в ЗАТО п. Солнечный, являются неисправности трубопроводов и запорной арматуры, связанные с износом трубопроводов и оборудования. Процент фактического износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на 01.01.2024г составляет 50-65%, при этом часть сетей и объектов водоснабжения уже имеет износ 75-85%. Аварийность на сетях ВКХ поселка на 1 км сети составляет 10-15 случаев в год. Прохождение трубопроводов на большой глубине не дает своевременной и полной информации о возникших неисправностях и соответственно увеличивает длительность времени обнаружения и устранения неисправностей, в связи с чем увеличивается продолжительность выполнения аварийно-восстановительных работ.

Дополнительную сложность при эксплуатации сетей создают низкие зимние температуры (большая глубина промерзания грунта), большой износ трубопроводов и отсутствие проектной возможности переключения внутриквартальных участков сети для частичного вывода их в текущий ремонт при возникновении неисправности. Также происходит частичное перемерзание внутриквартальных трубопроводов холодной воды, выведенных частично в надземную прокладку и не имеющих теплоизоляцию.

В результате длительного периода эксплуатации произошло зарастание трубопроводов продуктами коррозии. Внутренние поверхности водопроводов имеют такие отложения, что их пропускная способность по сравнению с проектной снижена, что приводит к нарушению гидравлического режима на данном участке.

В ближайшей перспективе существует необходимость в замене насосов на артезианских скважинах, монтаж системы автоматического запуска глубинных насосов 1-го подъёма и насосов 2-го подъёма (в зависимости от уровня воды в накопительной ёмкости, давления в сети) с возможностью принудительного дистанционного пуска и изменения параметров настройки запуска. Для дальнейшей эксплуатации насосной станции второго подъема также предусмотреть замену насосов.

На расчетный срок требуется устройство пульта управления глубинными насосами первого подъема и автоматизация сетевых насосов второго подъема (автоматический пуск в зависимости от давления в сети с возможностью принудительного дистанционного пуска и изменения параметров настройки пуска).

По информации ресурсоснабжающей организации предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавалось.

### описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории ЗАТО п. Солнечный существует централизованная схема теплоснабжения.

В поселке расположен 1 источник централизованного теплоснабжения – отопительная мазутная Котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 32,75 Гкал. По надежности отпуска тепла котельная относится ко второй категории.

Котельная ЗАТО п. Солнечный находящееся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края и переданная в аренду АО «КрасЭКо» с согласия собственника осуществляет выработку, отпуск и передачу тепловой энергии для потребителей ЗАТО п. Солнечный.

Котельная ЗАТО п. Солнечный представляет собой комплекс, состоящий из паровой котельной с котлами типа ДКВР (котельная №1) и водогрейной с котлами КВГМ 30/150 (котельная №2) В зимний период паровая котельная принимает на себя 30% отопительной нагрузки. В отопительный период обе котельные работают в совместном режиме. В летний период в работе находится только паровая котельная.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Котельная ЗАТО п. Солнечный представляет собой комплекс, состоящий из паровой и водогрейной котельных. Общая установленная мощность котельной составляет 91,25 Гкал/час.

Водогрейная котельная оборудована двумя котлами КВГМ 30/150 и покрывает отопительную нагрузку поселка. Паровая котельная оборудована 3-мя котлами ДКВР 10/13 и одним котлом ДКВР 20/13 и осуществляет покрытие нагрузок на собственные нужды и потери в тепловых сетях, также в пиковый зимний период паровая котельная принимает на себя 30% отопительной нагрузки. В отопительный период обе котельные работают в совместном режиме. В летний период в работе находится только паровая котельная. Для повышения эффективности работы водогрейной котельной и увеличения эксплуатационного срока службы котлов, в котельной предусмотрен закрытый греющий контур. Закрытие теплового контура производится чрез теплообменники, предусмотренные в центральных тепловых пунктах №1 и №2.

Тепловые нагрузки распределены между двумя зонами обслуживания – ЦТП-1 и ЦТП-2. Основная тепловая нагрузка поселка приходится на ЦТП-1. ЦТП-1 располагается в здании паровой котельной и представляет собой помещение бойлерной.

ЦТП-2 располагается в 300 метрах от котельной. Теплоноситель в виде пара передает тепловую энергию сетевой воде через бойлеры, расположенные в ЦТП-2, конденсат возвращается в котельную.

Подключенная нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях примерно 1,18 Гкал/ч) составляет 32,75 - Гкал/час.

Рабочая температура теплоносителя на отопление - по температурному графику          85-60 °С. Регулирование отпуска тепловой энергии принято качественное.

Тепловая сеть проложена по поселку в вариантах надземной и канальной прокладки

Таблица 1.4.6

Основное котельное оборудование котельной ЗАТО п. Солнечный

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Производительность, Гкал/час | Паспортный КПД, % | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (Паровая) | ДКВР 10/13 (3) №1 №3 №5 ДКВР 20/13 (1) №7 | 6,25 6,25 6,25 12,5 | 5,76 5,76 5,76 11,52 | 89,6 89,6 89,6 90,3 | 1965 1965 1966 2002 | 2011 2011 - 2012 |
| Котельная №2 (Водогрейная) | КВГМ 30-150 (2) №8 №9 | 30 30 | 30,0 30,0 | 87,9 87,9 | 1992 1992 | 2015 2015 |

Подогрев сетевой воды осуществляется в основных бойлерах БП-200У, ПСВ-200У, ПСВ-200-7-15, ПСВ-500-14-23. Все бойлеры подключены к коллектору пара 5,0 кгс/см2, Ø630 мм. Подача пара в коллектор осуществляется из отборов паровых турбин и от редукционно-охладительных установок. Конденсат из бойлеров охлаждается в охладителях конденсата, нагревая декарбонизированную воду до подачи в деаэраторы, и направляется в конденсатные баки.

Теплофикационные установки одноступенчатые. Сетевые подогреватели двухходовые.

Система теплоснабжения – открытая, с водоразбором на нужды ГВС.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, с погодозависимым регулированием температуры в подающем трубопроводе тепловой сети в соответствии с утвержденным температурным графиком 85/60 °С. Снабжение тепловой энергией осуществляется круглогодично.

Таблица 1.4.7

Характеристика основного оборудования источника тепловой энергии ЗАТО п. Солнечный

|  | Котельная №1,2 |
| --- | --- |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 85/60 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 91,25 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 55,20 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 1965, 1966, 1992, 2002 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2011, 2012, 2015 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественное |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | нет |

Таблица 1.4.8

Оборотно-сальдовая ведомость по поставщикам

| Услуга | Количество проживающих (среднее) | Среднее количество человек (ИПУ) | Среднее количество человек (норм.) | Средняя площадь (ИПУ) | Средняя площадь (норм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС: компонент на теплоноситель | 8246,4334 | 7354,33 | 892,10 | 129652,56 | 21332,35 |
| Холодная вода | 8430,4334 | 7531,33 | 899,10 | 136078,96 | 21678,05 |
| Итого | 16676,8668 | 14885,67 | 1791,20 | 265731,53 | 43010,40 |

Источник теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией многоквартирные дома в центральной части города и объекты социальной сферы, расположенные в центре города и в периферийных районах. Тепловая энергия в виде горячей воды поставляется на объекты здравоохранения, образования, науки и в жилые многоквартирные дома. Подача горячей воды осуществляется по системе ГВС круглогодично.

В основном котельная поселения полностью покрывают зону существующей застройки поселения качественным снабжением горячей водой и имеют запас располагаемой мощности.

При строительстве объектов и МКЖД в зоне перспективной застройки снабжение их горячей водой будет предусмотрено от автономных энергоэффективных источников.

Система теплоснабжения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения. Надежность работы системы обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ, проведением профилактических работ в период эксплуатации котельных и тепловых	сетей, ремонтом газового электрического оборудования, своевременной проверкой КиП и А, наладкой систем автоматизации котлов. Основное назначение предприятия - это эксплуатация котельных, которые вырабатывают и транспортируют тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей города.

Котельная работает надежно, аварии на тепловых сетях и котельном оборудовании отсутствуют.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

ЗАТО п. Солнечный располагается на территории не относящейся к зоне вечномерзлых грунтов. Мероприятия по предотвращению замерзания воды в трубопроводах подземной прокладки выполнять нет необходимости.

В связи с частичной перекладкой внутриквартальных сетей подземного прохождения в надземную, происходит перемерзание участков трубопроводов с отсутствующей изоляцией. Для предотвращения аварий в зимний период на участках надземной сети без тепловой изоляции, рекомендуется применять предизолированные трубы марки «КОРСИС».

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Согласно кадастровым паспортам на объекты централизованной системы водоснабжения, право собственности принадлежит администрации ЗАТО п. Солнечный, Ужурского муниципального района, Красноярского края.

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением в разработке схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального использования, а также развития централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала ЗАТО п. Солнечный.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Задачи, решаемые схемой водоснабжения и водоотведения являются:

•	охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

•	повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

•	обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение;

•	обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение.

Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

•	приоритетность обеспечения населения холодной питьевой и горячей водой;

•	создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

•	обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;

•	достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и их абонентов;

•	установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

•	обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

•	обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

•	открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

•	обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

•	организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

•	обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки;

•	сокращение потерь воды при её транспортировке;

•	повышение энергоэффективности транспортировки воды;

•	обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества;

•	обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды

•	сокращение нерационального использования питьевой воды;

•	повышение качества обслуживания абонентов.

Плановые значения развития централизованных систем водоснабжения ЗАТО п. Солнечный в соответствии с данными положениями определены в Главе 8 Схемы водоснабжения.

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города

Генеральный план ЗАТО п. Солнечный, разработанный АО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» в 2021 году, диктует развитие ЗАТО п. Солнечный и развитие инженерной инфраструктуры, а в частности и централизованной системы водоснабжения.

На перспективу сохраняется существующий показатель жилищного фонда – 165,8 тыс.м2 общая площадь жилых помещений.

На территории ЗАТО п. Солнечный, имеется возможность размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки этажностью до 4 этажей, на месте снесённых аварийных домов. В связи с ведомственным планированием размещения жилья на территории, ЗАТО п. Солнечный, новое жилищное строительство, возможно только после согласования с МИНОБОРОНЫ РФ.

Общий объём жилищного фонда по проекту генплана на расчётный срок составит – 174,25 тыс.м2, в том числе на I очередь – 168,62 тыс.м2 общей площади жилищного фонда.

В связи с отсутствием информации о месте расположения застройки и количестве жителей, заселяемых в строящийся жилой фонд, произвести расчет перспективного потребления холодной и горячей воды не представляется возможным.

Динамика численности населения городского поселения за последние годы и на перспективу представлены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Динамика численности населения ЗАТО п. Солнечный, чел.

Учитывая сниженную тенденцию развития поселения за последнее время в качестве направления развития, может быть принят только один сценарий:

-увеличение подачи воды потребителям в полном объеме в соответствии с увеличением перспективной численности населения, обеспечение надлежащего качества предоставляемой услуги, включая обеспечение высокого качества питьевой воды, технических параметров ее подачи и качества обслуживания, достигаемых за счет строительства, реконструкции и модернизации существующих объектов системы водоснабжения.

Также в сценарии развития предусматривается перевод системы горячего водоснабжения (ГВС) с открытой схемы на закрытую схему, путем установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом здании.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации холодной и горячей воды основан на данных предоставленных МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный и представлен в таблице 3.1.1. Техническое водоснабжение отсутствует.

- Таблица 3.1.1

Сведения об объемах реализации услуг потребителям ЗАТО п. Солнечный

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3/год | 1236,79 | 1231,90 | 1189,04 |
| 2 | Технологические расходы | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть поднятой воды | тыс. м3/год | 1236,79 | 1231,90 | 1189,04 |
| 5 | Потери | тыс. м3/год | 199,82 | 197,65 | 188,21 |
| 6 | Потери | % | 16,16 | 16,04 | 15,83 |
| 7 | Объем полезного отпуска воды потребителям, в том числе: | тыс. м3/год | 1036,97 | 1034,25 | 1000,83 |
| 8 | Холодная вода, в том числе | тыс. м3/год |  |  |  |
|  | Население | тыс. м3/год | 216,21 | 221,04 | 221,26 |
|  | Бюджетные потребители | тыс. м3/год | 471,12 | 469,97 | 415,17 |
|  | Прочие потребители | тыс. м3/год | 349,64 | 343,24 | 364,40 |
| 9 | Горячая вода, в том числе | тыс. м3/год |  |  |  |
|  | Население | тыс. м3/год | 134,91 | 139,13 | 132,15 |
|  | Бюджетные потребители | тыс. м3/год | 27,37 | 31,07 | 37,29 |
|  | Прочие потребители | тыс. м3/год | 0,13 | 0,20 | 0,14 |

Объем забора воды из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо систематически производить анализ структуры, определение величины потерь воды в системах водоснабжения, оценку объемов полезного водопотребления и закрепление плановой величины объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на следующие:

1. Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

•	чистка резервуаров;

•	промывка тупиковых сетей;

•	на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

•	расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

•	промывка канализационных сетей.

2. Организационно-учетные расходы, в том числе:

•	не зарегистрированные средствами измерения;

•	не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

•	не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Основные направления потерь из водопроводных сетей:

1. Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

2. Скрытые утечки из водопроводных сетей;

3. Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

4. Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

5. Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

## Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой, суточный)

Подача воды в технологические зоны централизованного водоснабжения обеспечивается одним поставщиком - МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный. Территориальный баланс по населенным пунктам приведен в таблице 3.2.1.

- Таблица  3.2.1

Сведения об объемах реализации услуг потребителям ЗАТО п. Солнечный

| Наименование | Годовое потребление, м3 | Среднее водопотреб-ление в сутки, м3 |
| --- | --- | --- |
| Поднято по скважинам 1 подъема | 1 189 040,0 | 3 257,644 |
| Поднято по скважинам 2 подъема | - | - |
| Отпущено МУП ЖКХ ЗАТО п. Солнечный: |  |  |
| Население | 221 260,0 | 606,192 |
| Бюджетные потребители | 415 170,0 | 1 137,452 |
| Прочие потребители | 364 400,0 | 998,356 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентам с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Структура водопотребления по группам потребителей на период 2021-2023 гг. представлена в таблице 3.1.1

Основным потребителем холодной воды в ЗАТО п. Солнечный за последние три года являются бюджетные потребители, их доля составляет 44,1% от общего потребления воды.

Основным потребителем горячей воды в ЗАТО п. Солнечный за последние три года является население, их доля составляет 80,9% от общего потребления воды.

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление воды основано на данных предоставленных МУП ЖКХ ЗАТО  Солнечный и представлено в таблице 3.4.1.

- Таблица  3.4.1

Фактическое потребление холодной воды

| Показатели | Единица измерения | Отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Объем полезного отпуска воды потребителям, в том числе: | тыс. м3/год | 1036,97 | 1034,25 | 1000,83 |
| Холодная вода, в том числе | тыс. м3/год |  |  |  |
| Население | тыс. м3/год | 216,21 | 221,04 | 221,26 |
| из них по приборам учета | % | 100 | 100 | 100 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3/год | 471,12 | 469,97 | 415,17 |
| из них по приборам учета | % | 100 | 100 | 100 |
| Прочие потребители | тыс. м3/год | 349,64 | 343,24 | 364,40 |
| из них по приборам учета | % | 100 | 100 | 100 |
| Горячая вода, в том числе | тыс. м3/год |  |  |  |
| Население | тыс. м3/год | 134,91 | 139,13 | 132,15 |
| из них по приборам учета | % | 100 | 100 | 100 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3/год | 27,37 | 31,07 | 37,29 |
| из них по приборам учета | % | 100 | 100 | 100 |
| Прочие потребители | тыс. м3/год | 0,13 | 0,20 | 0,14 |
| из них по приборам учета | % | 100 | 100 | 100 |

Распределение горячей воды потребителям осуществляется по трубопроводам отопления. Система трубопроводов 2х и 4х трубная, с одновременной подачей тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется разработать программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ЗАТО п. Солнечный.

Основными целями программы являются:

-переход поселка на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта объекты бюджетных организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей. Частично - жилая и общественная застройка.

В жилых домах установку приборов учёта осуществляет управляющая компания в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Коммерческий учет потребляемых ресурсов в ЗАТО п. Солнечный организован на основе показаний индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, установленных в квартирах потребителей.

По данным абонентского отдела МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный по состоянию на 01.01.2024г. процент обеспеченности узлами приборов учета холодной и горячей воды производящими учет у потребителей ЗАТО п. Солнечный составило:

Обеспеченность потребителей приборами учета холодной воды:

- население – 100 %;

- бюджетные потребители – 100 %;

- прочие потребители –100 %.

Обеспеченность потребителей приборами учета горячей воды:

- население – 100 %;

- бюджетные потребители – 100 %;

- прочие потребители – 100 %.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Водоснабжение ЗАТО п. Солнечный осуществляется в полной мере. Производительность водозаборных сооружений полностью удовлетворяет потребность в питьевой воде, необходимость увеличения производительности водозаборных сооружений отсутствует. Увеличение производительности водозабора возможна при введении в эксплуатацию неработающих 3-х скважин. Резерв водозаборных гарантирует возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения населения и предприятий ЗАТО п. Солнечный.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Водопотребителями ЗАТО п. Солнечный являются:

-	 население;

-	 объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения;

-	 прочие потребители.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, улучшенных покрытий дорог и на нужды пожаротушения.

Население ЗАТО п. Солнечный составляет:

-	 на 1-ю очередь (2029 г.) – 9,926 т.чел.

-	 на расчетный срок (2034 г.) –10,830 т.чел.

Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуальная редакция СНиП 2.04.01-85*».

Норма водопотребления для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 180 л/сут на человека.

Норма водопотребления для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением – 180 л/сут на человека.

Расчетный среднесуточный расход воды определен в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2021. Водопользование предлагается с устройством вводов водопровода в дома.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», учтены нормами водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2021.

Расход воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2021.

Расход воды на собственные нужды системы водопровода принимается в размере 3 % от объема подаваемой воды, согласно п. 9.6 СП 31.13330.2021.

Общий расход воды составляет:

-	 на 1-ю очередь (2029 г.) – 2515,25 м3/сут.

-	 на расчетный срок (2034 г.) – 2744,32 м3/сут.

Расчет водопотребления по ЗАТО п. Солнечный сведен в таблице 3.7.1.

- Таблица 3.7.1

Расчет водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды

| Наименование потребителей | Год | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Население, человек | Среднесуточный расход, м3/сут. | Нужды местной промышленности и неучтенные расходы – 10 % от общего объема расхода воды населением | Полив 0,05 м3/чел | Собственные нужды системы водопровода – 3 % от объема подаваемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО п. Солнечный | 2029 | 180 | 9926 | 1786,68 | 178,67 | 496,30 | 53,60 |
|  | 2034 | 180 | 10830 | 1949,40 | 194,94 | 541,50 | 58,48 |
| Из них 40% на горячее водоснабжение | 2029 |  |  | 714,67 |  |  |  |
|  | 2034 |  |  | 779,76 |  |  |  |
| Из них 60% на холодное водоснабжение | 2029 |  |  | 1072,01 |  |  |  |
|  | 2034 |  |  | 1169,64 |  |  |  |
| Всего на расчетный срок, м3/сут. | 2029 | 2515,25 |  |  |  |  |  |
|  | 2034 | 2744,32 |  |  |  |  |  |
| Всего в сутки максимального водопотребления с К=1,2, м3/сут. | 2029 | 3018,30 |  |  |  |  |  |
|  | 2034 | 3293,18 |  |  |  |  |  |
| Всего в сутки минимального водопотребления с К=0,8, м3/сут. | 2029 | 2012,20 |  |  |  |  |  |
|  | 2034 | 2195,46 |  |  |  |  |  |

Расход воды на пожаротушение.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение приняты согласно таблице №10 приложений к №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и отражены в таблице №3.2.3.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

- Таблица № .7.2

Расчетные расходы на пожаротушение

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар, л/сек | Общий, л/сек | Общий, м3 |
| Первая очередь – 2029 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 9,993 | 1 | 15 | 15 | 162,00 |
| Расчетный срок – 2034 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 11,17 | 2 | 15 | 30 | 324,00 |

Количество пожаров принято на 1-ю очередь - 1 по 15 л/с, на расчетный срок - 2 по 15 л/с.

Время пополнения пожарных запасов - 24 часа, а продолжительность тушения пожара - 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

- Таблица  3.7.3

Общий объем водопотребления ЗАТО п. Солнечный

| № п/п | Наименование расходов | Первая очередь, м3/сут. | Расчетный срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 1965,35 | 2144,34 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 496,30 | 541,50 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 162,00 | 324,00 |
| 4 | Собственные нужды системы водопровода | 53,60 | 58,48 |
| Всего |  | 2677,25 | 3068,32 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Тепловые сети ЗАТО п. Солнечный подключены к источнику тепла по независимой схеме через теплообменники ЦТП-1 и ЦТП-2. Температурный график тепловой сети 85/60 °С.

Тепловая сеть от ЦТП-1 проложена в двухтрубном исполнении, диаметр трубопроводов Ду от 25 до 500 мм.

Тепловая сеть от ЦТП-2 проложена в двухтрубном и четырехтрубном исполнении, диаметр трубопроводов Ду от 25 до 350 мм.

Продолжительность работы системы теплоснабжения:

– отопительный период - 236 дней;

Общая протяжённость тепловых сетей: 53532 м (26766 м в двухтрубном исполнении), в том числе:

1.	 обслуживаемых на основании договора АО «КрасЭКО» и находящихся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный - 29546 м (14773 м в двухтрубном исполнении);

2.	 для передачи прочим потребителям (войсковой части, частным предприятиям и потребителям) - 23986 м (11983 м в двухтрубном исполнении).

Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена двумя способами: подземным способом в непроходных железобетонных каналах и надземным способом на низких отдельно стоящих опорах.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.

## Технологические особенности указанной системы

На сегодняшний день в ЗАТО п. Солнечный горячее водоснабжение потребителей производится по открытой схеме.

Существование такой схемы имеет следующие недостатки: - повышенные расходы тепла на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях.

Необходим перевод систем транспорта и распределения тепловой энергии на работу по закрытой схеме со строительством новых и реконструкцией уже существующих тепловых пунктов в соответствии с СП 41-101-95, реконструкция систем теплопотребления в домах.

При закрытой схеме теплоснабжения приготовление горячей воды происходит в тепловых пунктах, в которые поступает очищенная холодная вода и теплоноситель. В теплообменнике холодная вода, проходя вдоль трубок теплоносителя, нагревается. Таким образом, не происходит подмешивания холодной воды в теплоноситель, и горячая вода в такой системе представляет собой подогретую холодную воду, идущую к потребителю. Отработанный теплоноситель (у него на выходе из теплообменника понижается температура) добавляется в новый теплоноситель, и эта «техническая» вода идет на отопление по зависимой или независимой схеме.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

В конечном результате, после отказа от открытой по ГВС схемы теплоснабжения и перехода на закрытую схему появится возможность использовать сэкономленную тепловую мощность котельных для теплоснабжения вновь подключаемых потребителей.

Для закрытия схемы теплоснабжения согласно Федерального закона №190 схемой теплоснабжения предлагается выполнить оборудование зданий и сооружений индивидуальными тепловыми пунктами.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное)

- Сведения о фактическом потреблении горячей и питьевой воды отражены в Части 1 Схемы водоснабжения. Ожидаемое потребление горячей и питьевой воды в таблице ниже:

- Таблица 3.10.1

Расход воды на 2029-2034 гг.

| № п/п | Наименование потребителей и степень благоустройства | Расчетный расход на первую очередь – 2029 г. |  | Расчетный расход на расчетный срок – 2034 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут |
| 1 | ЗАТО п. Солнечный: население | 717,35 | 1965,35 | 782,68 | 2144,34 |
| 1.1 | ГВС | 260,85 | 714,67 | 284,61 | 779,76 |
| 1.2 | ХВС | 391,28 | 1072,01 | 426,92 | 1169,64 |
| 2 | Расходы на нужды местной промышленности | 65,21 | 178,67 | 71,15 | 194,94 |

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Подача воды в технологические зоны централизованного водоснабжения обеспечивается одним поставщиком - МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный. Изменений до 2034 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.

Водоснабжение ЗАТО п. Солнечный организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети. Структура потребления холодной, горячей и расходы населением, а также на нужды местной промышленности указаны на диаграмме 3.11.1.

- Диаграмма № 3.11.1

Структура потребления холодной, горячей и технической воды

По виду потребления воды в процентном отношении: ХВС – 55%; ГВС – 36%; местная промышленность – 9%.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на первую очередь и расчетный срок действия Схемы отражен в Части 7 Схемы водоснабжения.

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На сегодняшний день износ магистральных водоводов, дворовых и уличных сетей, водопроводных вводов составляет 75-85% и нуждаются в перекладке. На данный момент потери воды при её транспортировке составляют около 15%. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, ликвидировать дефицит воды питьевого качества во всех районах города и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно нужно проводить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

- Таблица  3.13.1

Прогнозный баланс потерь воды при её транспортировке

| № п/п | Наименование потребителей | Объём водоснабжения, м3/год | Объём водоснабжения, м3/сут | Потери в сетях, % | Объём потерь, м3/год | Объём потерь, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее водопотребление | 652138 | 1786,68 | 3 | 19564 | 53,60 |
| 2034 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее водопотребление | 711531 | 1949,40 | 3 | 21345 | 58,48 |

## Перспективные балансы водоснабжения

- Таблица 3.14.1

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2034 г

| № п/п | Наименование расходов | 2034г (расчетный) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | % |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 2144,34 | 69,9 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 541,50 | 17,6 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 324,00 | 10,6 |
| 4 | Собственные нужды системы водопровода | 58,48 | 1,9 |
| Всего |  | 3068,32 | 100,0 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Производительность водозаборных сооружений ЗАТО п. Солнечный позволяет в полной мере обеспечить население, объекты соц - культбыта и промышленность питьевой водой.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Собственник водозаборных сооружений - администрация города ЗАТО п. Солнечный.

На данный момент времени водозаборные сооружения находятся в хозяйственном ведении в МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный (в скором времени предусматривается подписание концессионного соглашения), которые рекомендуются в качестве гарантирующей организации.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Согласно разработанного генерального плана для улучшения снабжения населения ЗАТО п. Солнечный питьевой водой предлагается объединенный водопровод, с одновременной подачей воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушение.

На 1 очередь строительства в ЗАТО п. Солнечный проектом предлагается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001 для обеспечения централизованным водоснабжением проектируемых кварталов.

Водопроводные сети прокладываются согласно требований СП 31.13330.2021.

Централизованным водоснабжением обеспечиваются все существующие и проектируемые жилые и общественно-деловые здания путем устройства ввода водопровода. Вводы водопровода в здания оснастить приборами учета.

Проектируемые сети водоснабжения В1 прокладываются от проектируемой застройки до точек подключения к существующим сетям водоснабжения. Водопроводы прокладываются по существующим и проектируемым проездам.

Так же проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно- регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, согласно ТП 901-09-11.84.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Необходимо провести замену насосов марки ЭЦВ-12-160-140 мощностью 95 кВт на насосы ЭЦВ-12-160-100 мощностью 55 кВт, замену погружной стальной трубы (с установкой обратных клапанов) Ø159 толщина 8 мм L=44 м, замену станции управления СУЗ-200, замену прибора учета Ø150 (с функцией передачи данных), установку манометров (с дистанционной передачей данных), установку водозапорной арматуры с электрическим приводом на артезианских скважинах №№629,630,631,622,623,628, замена насоса Д315/71 мощностью 110 кВт (со станиной и электрическим двигателем). Так же предлагается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. Водопроводные сети прокладываются согласно требований СП 31.13330.2012.

Так же проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

При реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования необходимо применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Существующие сети водоснабжения имеют большой процент изношенности, что ведет к значительным потерям при ее транспортировке и требуют срочной реконструкции. Для подключения объектов перспективной застройки требуется строительство новых водопроводных сетей.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Информация о вновь строящихся и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствует. Согласно планов капитального ремонта производятся плановые замены стальных трубопроводов на трубопроводы из ПНД и стеклопластика.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Существующие объекты организаций, осуществляющих водоснабжение, не имеют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения.

В связи с отсутствием на распределительных сетях водоснабжения технологического оборудования (нет необходимости из-за достаточных параметров поступающей питьевой воды), на сети не устанавливались приборы сигнализации и диспетчеризации. За состоянием сети ведется ежедневный визуальный контроль. Для приема заявок от потребителей  о неисправностях и  повреждениях на магистральных и распределительных трубопроводах,  вызова техники и персонала для их устранения,  уведомления  потребителей, государственных органов и органов местного самоуправления о месте и сроках  предстоящих отключений холодного водоснабжения (в том числе при проведении аварийно-восстановительных работ), сообщений и передачи информации населению о сроках ликвидации аварий  круглосуточно работает центральная аварийно-диспетчерская служба.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Здания и строения, ЗАТО п. Солнечный не оснащены общедомовыми приборами учета воды. Расчет потребленной воды осуществляется по индивидуальным приборам учета каждого потребителя в квартирах которого установлены приборы и по утвержденным нормативам у потребителей, в квартирах которых нет индивидуальных счетчиков учета потребленной горячей и холодной воды.

Учёт водопотребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество потреблённой воды рассчитывается согласно принятой норме водопотребления, которая зависит от степени благоустройства жилищного фонда. Население, пользующееся приборами учета водопотребления, в настоящий момент не значительно.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта водопотребления должно осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

Рекомендуется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города и их обоснование

Новые сети водоснабжения размещаются согласно проектам новых микрорайонов в границах ЗАТО п. Солнечный.

Рекомендации.

В повышенных точках трасс водопровода установить комбинированные воздушные клапаны для впуска и выпуска воздуха. На пониженных участках сети, для опорожнения предусмотреть установку выпусков в мокрые колодцы.

Для целей пожаротушения ЗАТО п. Солнечный в колодцах на водопроводной сети установить пожарные гидранты по ГОСТ Р 53961-2010. Расстановку пожарных гидрантов принять в соответствии с п. 8.8 СП 8.13130.2020, расстояния между гидрантами не превышать 200 м, что обеспечит пожаротушение объектов, обслуживаемых данной сетью, от двух пожарных гидрантов.

Толщину стенки труб принять по максимальному рабочему давлению в трубопроводе. При переходе под асфальтированными и грунтовыми дорогами запроектировать кожухи из стальных электросварных труб с изоляцией, весьма усиленной по ГОСТ 9.602-2005, выполняется мастикой МСР на 3 слоя, с заделкой концов с обеих сторон кожуха цементным раствором М150.

Переходы через водные объекты выполнить с помощью дюкеров, с устройством переключения в колодцах по обе стороны дюкеров.

Глубину заложения трубопроводов принять из следующих условий:

–	исключение промерзания труб;

–	исключение разрушения труб от движущегося транспорта.

В местах установки арматуры запроектировать колодцы и камеры. Колодцы предусмотреть из элементов сборного железобетона по ГОСТ 8020-80, выполненных по ТПР 901-09-11.84 «Водопроводные колодцы». Все соприкасающиеся с грунтом наружные поверхности колодцев обмазать горячим битумом БН 70/30 на 2 раза. Внутреннюю гидроизоляцию днища и стен колодцев выполнить из гидроизоляционного материала проникающего действия «ГИДРОТЕКС-В» ТУ 5716-001-02717981-93 на 2 слоя. В основании колодца произвести уплотнение грунта щебнем, с устройством бетонной подготовки (В 7,5) толщиной 100 мм.

Фасонные стальные части в колодцах запроектировать по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001. Гидроизоляцию фасонных стальных частей, весьма усиленную по ГОСТ 9.602-2005, выполнить мастикой МСР на 3 слоя. Полиэтиленовые фасонные части запроектировать по ТУ 2248-006-59355492-2005, ТУ 2248-006-59355492-2006.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно - питьевом водопотреблении над поверхностью земли принять при одноэтажной застройке не менее 10,0 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавить 4,0 м. При пожаротушении свободный напор не менее 10,0 м.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60,0 м.

Строительство магистральных водопроводных сетей выполнить кольцевыми.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В связи с отсутствием необходимости в устройстве дополнительных, насосных станций, резервуаров, водонапорных башен рекомендации по их размещению не предлагаются.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения ЗАТО п. Солнечный совпадают с существующими, т.к. увеличение мощности водозаборных сооружений не предполагается.

Рекомендации.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора

- при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

• от водонапорных башен - не менее 10 м;

• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Проект зон ЗСО выполняется в составе проекта водозаборных сооружений.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами (отдельный файл в формате DWG):

- Схема сетей и сооружений системы водоснабжения ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.

Данная документация была разработана на основе графической части существующего генерального плана ЗАТО п. Солнечный и существующих схем системы водоснабжения. На схеме отражены водозаборные сооружения, насосные станции, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, пронумерованы смотровые колодцы и пожарные гидранты. Дополнительно на схеме отражены границы централизованного водоснабжения, границы санитарно-защитных зон насосных станций.

# Предложения по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Холодная и горячая вода определенного объема и установленного качества подается потребителям ЗАТО п. Солнечный через гарантирующую организацию МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной и горячей воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов, объединенных в кольцевую схему. Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контролирующими органами.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

В связи с отсутствием необходимости централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, мероприятия по организации данных мероприятий проводить нецелесообразно.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

На территории ЗАТО п. Солнечный, имеется возможность размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки этажностью до 4 этажей, на месте снесённых аварийных домов. В связи с ведомственным планированием размещения жилья на территории, ЗАТО п. Солнечный, новое жилищное строительство, возможно только после согласования с МИНО-БОРОНЫ РФ.

Общий объём жилищного фонда по проекту генплана на расчётный срок составит – 174,25 тыс.м2, в том числе на I очередь – 168,62 тыс.м2 общей площади жилищного фонда.

В связи с отсутствием информации о месте расположения застройки и количестве жителей, заселяемых в строящийся жилой фонд определение обеспечения водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта возможно только после проведения проектно-изыскательских мероприятий.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Согласно проводимых плановых мероприятий по полной замене изношенных трубопроводов в, ЗАТО п. Солнечный, была проведена замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов вследствие чего был достигнут результат сокращения потерь воды при ее транспортировке до нормируемых значений.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды

Для обеспечения соответствия качества питьевой воды, горячей воды, предлагаем комплекс мероприятий, приведенный в таблице 5.5.1.

- Таблица 5.5.1

Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоснабжения

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
| --- | --- |
| Замена водоразборной и запорной арматуры в зданиях с установкой водосберегающих аналогов | - экономия потребляемой воды. |
| Снижение избыточного давления на насосных станциях | - экономия электрической энергии; - экономия потребляемой воды |
| Замена устаревших электродвигателей на современные | - экономия электрической энергии; - снижение эксплуатационных затрат; - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Внедрение централизованной системы управления насосными станциями | - экономия электрической энергии |
| Диспетчеризация в системах водоснабжения | - оптимизация режимов работы водопроводной сети; - сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; - уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды | - экономия электрической энергии; - экономия воды |
| Модернизация вводно распределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности | - снижение потерь электрической энергии |
| Организация мониторинга и соблюдение воднохимического режима | - экономия топлива |
| Проведение наладки водопроводных сетей | - экономия электрической энергии; - улучшение качества и надёжности водоснабжения |
| Прокладка водопроводных сетей оптимального диаметра | - экономия электроэнергии; - повышение надёжности и качества водоснабжения |

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Водоснабжение в населенном пункте, ЗАТО п. Солнечный осуществляется от скважинного водозабора. Качество поднимаемой воды удовлетворяет органолептическим и физико-химическим показателям СанПиН 21.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и не требует дополнительной очистки. В связи с отсутствием фильтровального оборудования, мероприятий по утилизации промывных вод проводить нет необходимости.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами - СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

-	 На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ЕСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

-	 На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство закольцованных сетей водоснабжения, выполненных их полимерных материалов.

Строительство магистральных закольцованных сетей водоснабжения позволит обеспечить большую производительность данной системы. А выполнение данных сетей из полимерных материалов, позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию данных сетей, а также сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Для перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами используется метод протаскивания трубопровода меньшего диаметра в существующей трубе. Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.  Кроме того, магистральные сети оборудуются системой автоматизации, которая сократит время на устранение аварийных ситуаций.

Модернизация объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- водопроводные сети будут спроектированы с учетом санитарно-защитных зон;

- прокладка водопроводов будет осуществляется на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, в соответствии с п.3.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Обеззараживание воды, перед подачей ее в распределительную сеть населенных пунктов, ЗАТО п. Солнечный, не производится. При необходимости дополнительного хлорирования и организации хлораторной, необходимо соблюдать мероприятия по безопасной эксплуатации реагентного хозяйства.

Мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор и другие) следует проводить согласно установленных правил безопасности.

Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на основе типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам. Крепость раствора реагентов контролируется по его плотности или титрованием

Рабочие, занятые на транспортировке реагентов (особенно извести, хлорной извести и активированного угля), должны работать в спецодежде и по окончании смены принимать душ. Взвешивание хлорной извести вручную и ее дозирование следует производить в противогазах.

Проверка дозирующих устройств производится, как правило, ежеквартально, но не реже 2 раз в год и заключается в осмотре арматуры, проверке отсутствия засорений, состояния соединений и т. п.

Расход хлора составляет 17,75 мг на 1 мг-экв коагулянта. При этом необходимо также учитывать, что, кроме приведенной реакции, хлор расходуется также на окисление органических примесей природных вод.

Отклонение от заданных доз, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных дозаторов, наличием оборудования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Съем или расход газа с одного баллона без подогрева при нахождении его в помещении с /= 154-18 °С не должен превышать для хлора 500 г/ч. Для увеличения объема может быть использовано подогревание хлора. При этом необходимо иметь в виду, что по требованиям техники безопасности категорически запрещается на хлоропроводах устанавливать испарители трубчатого типа, резервуары, открытые змеевики или другие емкости. Подогрев должен осуществляться только в закрытых змеевиковых испарителях. Испарители этого типа представляют собой вертикальные емкости — кожухи, в которых протекает вода, подогретая до температуры не выше 40— 50 °С, и расположен змеевик для жидкого хлора, превращающегося в газообразный.

Очистка газа перед впуском его в газодозатор осуществляется в промежуточном баллоне (ресивере). Ресивер помещается между редукционным вентилем рабочих баллонов (или коллектором, собирающим хлор от нескольких бочек или баллонов) и входным вентилем газодозатора. Один промежуточный баллон может обслуживать до 8 рабочих баллонов.

Склады реагентов. Склады реагентов рассчитываются на хранение 30¬дневного запаса, считая по периоду максимального потребления их. При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15 суток. При наличии базисных складов объем складов при станциях допускается принимать на срок хранения не менее 7 суток. Склады реагентов проектируются на сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой.

Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. Склад активированного угля должен располагаться в отдельном помещении, быть пожаро- и взрывобезопасен (относиться к категории В).

Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям техники безопасности и охраны труда. Разгрузка реагентов из автомашин и вагонов, а также подача их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществляться с максимальным использованием механизмов.

К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предназначенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур (особенно в складах негашеной извести и активированного угля); помещения складов должны быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внутри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очередностью поступления, чтобы исключить их залеживание.

Хранение жидких и газообразных реагентов в предназначенных для них складах должно осуществляться в соответствии с правилами государственных стандартов. Для выгрузки баллонов со сжиженными газами необходимо применять специальные контейнеры, в которые устанавливаются по 4, 6 или 8 баллонов.

Устройство расходных складов хлора должно удовлетворять требованиям «Санитарных правил проектирования, оборудования и содержания ядовитых веществ».

Расходные склады хлора для баллонов и бочек надлежит размещать в отдельных закрытых огнестойких, хорошо вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 300 м от жилых и общественных зданий. Если позволяет зона защиты, то расходные склады на водопроводных сооружениях с потреблением свыше 1 т хлора в сутки разрешается устраивать из тэнков (стационарных емкостей) заводского изготовления вместимостью до 40 т. Передача газообразного хлора с такого склада к месту потребления может осуществляться по хлоропроводам протяженностью не более 1 км. Перелив хлора в мелкую тару (баллоны или бочки) на этих установках запрещается.

При хранении баллонов и бочек должны соблюдаться следующие правила: баллоны, хранимые в вертикальном положении, помещаются в гнездах, предохраняющих их от падения, вентилями вверх; баллоны, хранимые в горизонтальном положении, складываются в штабеля высотой не более 1,5 м и длиной не более 3 м; ширину прохода между штабелями делают равной полной длине баллона, но не менее 1,5 м; прокладки между баллонами в штабеле должны обеспечивать свободное извлечение баллонов; вентили баллонов направляют в сторону прохода; бочки хранят на специальных тележках или подставках; размещение бочек должно быть таким, чтобы при извлечении любой из них остальные не перемещались.

При доставке газообразных реагентов на станцию в цистернах их переливают в бочки, баллоны или тэнки путем создания в опорожняемой цистерне давления (с помощью сжатого воздуха) в 0,5—1,5 МПа. Контроль за наполнением осуществляется взвешиванием или с помощью уровнемеров. Для взвешивания баллонов с хлором используют десятичные весы, рассчитанные на нагрузку 1—2 т, для взвешивания пустых баллонов — весы на 200 кг. Наполнять тару жидким хлором более чем на 80 % номинальной вместимости опасно. О полном опорожнении цистерны узнают по шуму, производимому воздухом при прорыве через сифонную трубку. Установленная на практике скорость перелива сжиженных реагентов составляет от 6 до 12 т/ч. С целью повышения скорости перелива в некоторых случаях производят обогрев опорожняемой емкости.

Перевозка хлора должна осуществляться с соблюдением мер предосторожности: нельзя допускать ударов и падения баллонов и бочек; следует оберегать их от нагрева солнцем, устраивая тент на открытых машинах; сопровождающие транспорт рабочие должны быть в спецодежде с защитными средствами и аварийным инструментом (разводными и гаечными ключами, молотками, зубилами и асбестографической набивкой). Хлор со склада к месту потребления транспортируется либо в баллонах или бочках на специальных тележках, либо по хлоропроводу из бочек, расположенных на складе. После полной сработки бочки с жидким хлором оставшийся хлоргаз необходимо удалить из бочки посредством эжектора и по возможности утилизировать.

Хлоропровод должен быть смонтирован только из цельнотянутых толстостенных труб. Соединение труб необходимо делать герметичным, резьбовым на муфтах или на фланцах с прокладками. Запрещается прокладывать хлоропровод в каналах и местах, труднодоступных для осмотров и ремонтов.

Один раз в год хлоропровод следует освобождать от хлора, продувать сухим воздухом, осматривать в узлах ответвлений, ремонтировать при надобности и немедленно после продувки заполнять жидким хлором.

Дозирование жидких реагентов осуществляется напорными или вакуумными дозаторами. Предпочтение необходимо отдавать вакуумным газодозаторам. Хлорная вода и водный раствор сернистого газа, образующиеся в газодозаторах, должны подаваться к месту их введения в обрабатываемую воду по резиновым шлангам, аммиачная вода и аммиак — по железным трубам. Смешение аммиака с водой должно производиться близ места его введения в обрабатываемую воду в особых смесительных колонках специальной конструкции.

Отклонение от заданных доз жидких реагентов, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных газодозаторов, наличием оборудования н запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Объем газа с одного баллона без подогрева при нахождении его в помещении с t = 15-18 °С не должен превышать для хлора 500 г/ч. Для увеличения съема может быть использовано подогревание баллонов.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий составляет 81 060 тыс. руб.

## Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, проводится на основании проектной документации и сметных расчетов. В ЗАТО п. Солнечный мероприятия по новому строительству не проводятся. Капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию системы холодного и горячего водоснабжения производятся согласно, утвержденной производственной программы.

Выполнение мероприятий позволит:

-	 обеспечить гарантированное водоснабжение населения, восстановление водоводов и оборудования в связи с износом городского водовода и разводящих сетей до 100%;

-	 обеспечить развитие жилищного строительства в ЗАТО п. Солнечный.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения представлена в таблице 7.2.1.

- Таблица  7.2.1

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ в прогнозных ценах с разбивкой по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |  |
|  | Строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Строительство сетей централизованной системы водоснабжения для обеспечения водоснабжения проектируемых кварталов жилой застройки общей протяженностью 4,32 км |  |  |  |  |  |  | 33000 | 33000 |
|  | Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Замена на насос ЭЦВ-12-160-100 55 кВт, замена погружной стальной трубы (с установкой обратных клапанов) Ø159 толщина 8 мм L=44 м, замена станции управления СУЗ-200, замена прибора учета Ø150 (с функцией передачи данных), установка манометров (с дистанционной передачей данных), установка водозапорной арматуры с эл. приводом на артезианских скважинах №№629,630,631,622,623,628 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 20000 |
| 3 | - Монтаж системы автоматического запуска глубинных насосов (в зависимости от уровня воды в накопительной ёмкости) с возможностью принудительного дистанционного пуска и изменения параметров настройки запуска |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |
| 4 | - Устройство пульта управления глубинными насосами первого подъема и автоматизация сетевых насосов второго подъема (автоматический пуск в зависимости от давления в сети с возможностью принудительного дистанционного пуска и изменения параметров настройки пуска) |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |
| 5 | - Капитальный ремонт водовода | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=109 м ВК42а до ВК42г (левая) | 1600 |  |  |  |  |  |  | 1600 |
| 7 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=96 м ВК42а до ВК42г (левая) |  | 1400 |  |  |  |  |  | 1400 |
| 8 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=116 м ВК42б до ВК42а (правая) |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700 |
| 9 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=148 м ВК42а до ВК42г (правая) |  |  |  | 2200 |  |  |  | 2200 |
| 10 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=173 м ВК42б до ВК42а (левая) |  |  |  |  | 2600 |  |  | 2600 |
| 11 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=114 м ТК6 до ВК2 |  |  |  |  |  | 1670 |  | 1670 |
| 12 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=96 м ВК9 до Т1 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1400 |
| 13 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=50 м ВК21, ВК22 до машинного отделения 2-го подъёма |  |  |  |  |  |  | 730 | 730 |
| 14 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=29 м Ёмкость 1000 м3 до машинного отделения 2-го подъёма (левая) |  |  |  |  |  |  | 430 | 430 |
| 15 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=35 м Ёмкость 1000 м3 до машинного отделения 2-го подъёма (правая) |  |  |  |  |  |  | 510 | 510 |
| 16 | - Капитальный ремонт сетей с предельным сроком эксплуатации: L=107 м машинное отделение 2-го подъёма до ВК20, ВК20а |  |  |  |  |  |  | 1570 | 1570 |
| 17 | - Замена насосов в станции второго подъема (3 ед.) и ВНС-3 (насосная станция бойлерная) (2 ед.) |  |  |  | 2500 | 2500 |  | 1250 | 6250 |
| ИТОГО по водоснабжению: |  | 1600 | 1400 | 11700 | 14700 | 5100 | 1670 | 44890 | 81060 |

# ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ показателЕЙ развития централизованных систем водоснабжения

## Плановые значения показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение

### показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в городские сети ЗАТО п. Солнечный, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 1.2.3685-21.

### показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества. Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов, объединенных в кольцевую схему.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к II категории. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч, согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

### показатели качества обслуживания абонентов

Обеспечение абонентов качественной питьевой водой.

Обеспечение долгосрочного, своевременного и эффективного обслуживания.

Обеспечение «прозрачности» и подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Развитие коммерческого учёта водопотребления осуществлять в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и  водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г

### показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

### иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г.N 416-ФЗ ”О водоснабжении и водоотведении”: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с граждански м законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных водопроводных сетей на территории поселения не выявлено.

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

  - Постановление правительства Российской федерации от 5 сентября 2013 г. №782

  - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

  - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

  - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*»